**PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS REZULTATAI**

2018 metai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandenvietės pavadinimas | Vandens ruošimo įrenginiai | Gyventojų skaičius | Suvartota vandens m3/d |  Programinės priežiūros rezultatai |
| 1. Kaišiadorių | **Yra** | 9673 | 969 | Atitiko visus reikalavimus |
| 2. Žiežmarių | **Yra** | 2018 | 130 | Atitiko visus reikalavimus |
| 3. Rumšiškių | **Yra** | 1409 | 126 | Atitiko visus reikalavimus |
| 4. Žiežmarių MSV | **Yra** | 909 | 82 | Nustatytas padidėjęs boro kiekis. Nuo rugsėjo 3 dienos iki lapkričio 6 dienos vandenvietės veikla sustabdyta. Vanduo netiekiamas maistui. Nuo spalio 23 dienos galioja išlyga , kuri leidžia tiekti vandenį su boro koncentracija 1,25 mg/l |
| 5. Pravieniškių II | **Yra** | 1269 | 744 | Atitiko visus reikalavimus |
| 6. Mūro Strėvininkų | **Yra** | 111 | 38 | Atitiko visus reikalavimus |
| 7. Kruonio | **Yra** | 404 | 32 | Atitiko visus reikalavimus |
| 8. Žaslių | **Yra** | 584 | 41 | Atitiko visus reikalavimus |
| 9. Antakalnio | **Yra** | 409 | 26 | Iki sausio 18 dienos vandens tiekimas maistui nutrauktas dėl 2017 m. pabaigoje užfiksuotos mikrobinės taršos. |
| 10. Dovainonių | **Yra** | 408 | 29 | Atitiko visus reikalavimus |
| 11. Pakertų | **Yra** | 239 | 15 | Atitiko visus reikalavimus |
| 12. Palomenės | **Yra** | 212 | 14 | Atitiko visus reikalavimus |
| 13. Kalvių | **Yra** | 96 | 6 | Atitiko visus reikalavimus |
| 14. Liutonių | **Yra** | 98 | 8 | Atitiko visus reikalavimus |
| 15. Paparčių | **Yra** | 111 | 13 | Atitiko visus reikalavimus |
| 16. Varkalių | **Yra** | 55 | 3 | Atitiko visus reikalavimus |
| 17. Stabintiškių  | Nėra | 242 | 16 | Fiksuojami geležies, amonio, drumstumo viršijimai |
| 18. Tauckūnų  | Nėra | 189 | 12 | Fiksuojami geležies, amonio, drumstumo viršijimai |
| 19. Vilūnų | Nėra | 157 | 14 | Fiksuojami geležies, amonio, mangano,drumstumo viršijimai |
| 20. Guronių  | Nėra | 94 | 6 | Fiksuojami geležies, amonio, mangano,drumstumo viršijimai |
| 21. Zūbiškių | Nėra | 97 | 5 | Fiksuojami geležies, amonio,drumstumo viršijimai |
| 22. Kasčiukiškių | Nėra | 96 | 5 | Fiksuojami geležies, amonio, mangano,drumstumo viršijimai |
| 23.Mikalauciškių  | Nėra | 44 | 3 | Fiksuojami geležies, amonio, mangano,drumstumo viršijimai |
| 24. Neprėkštos  | Nėra | 70 | 3 | Fiksuojami geležies, amonio, mangano,drumstumo viršijimai |
| 25. Nemaitonių | Nėra | 32 | 3 | Fiksuojami geležies, amonio, mangano,drumstumo viršijimai |
| 26. Pravieniškių | Nėra | 58 | 3 | Fiksuojami geležies, amonio, drumstumo viršijimai |
| 27. Stoniavos | Nėra | 38 | 2 | Fiksuojami geležies, amonio, drumstumo viršijimai |
| 28.Mančiūnų | Nėra | 12 | 1 | Fiksuojami geležies, amonio, drumstumo viršijimai |
| 29. Kalniškių  | Nėra | 21 | 1 | Fiksuojami geležies, amonio, drumstumo viršijimai |
| 30. Kiemelių 2 | Nėra | 8 | 1 | Fiksuojami geležies, amonio, drumstumo viršijimai |