Aplinkos Apsaugos Agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB Kaišiadorių vandenys
	158834726

	e-AIVIKS kodas1
	

	1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Kaišiadorys
	Gedimino
	-
	137
	-
	-

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	info@kaisiadoriuvandenys.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	 Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Pravieniškių nuotekų valyklos

	adresas
	

	savivaldybė
	vietovė (miestas, kaimas)
	gatvė
	gatvės tipas
	namo nr.
	kor-pusas
	buto nr.

	Kaišiadorių
	Pravieniškių 
	
	
	
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 65544901
	
	laboratorija@kaisiadoriuvandenys.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2026 m.  I ir II ketvirčiai


II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.( nepildoma)
	Eil. Nr.
	Technologinio proceso pavadinimas
	Matavimų atlikimo vieta
	Nustatomi parametrai
	Matavimų dažnumas


	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų

	
	
	
	
	
	išmatuota reikšmė1
	matavimo atlikimo data ir laikas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,
m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,
m/s
	temperatūra,
0C
	tūrio debitas,
Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)
	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2

	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. 

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.
Nuo  metų  pradžios 18  dienos
Nuo metų pradžios 11749 m3
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 01 19-
2026 01 20
	12.00- 10.15
	Prieš 

valymą
	28
	647
	16296
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260044

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	192
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	263
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	657
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	40
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,009
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,096
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	78
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	78
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	4,32
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,72
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 01 19-
2026 01 20
	12.15- 10.30
	Po 

valymo
	28
	647
	16296
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260045

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6,0
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	38
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,28
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,034
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	4,0
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	4,5
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	8,5
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,65
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,89
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 02 16-
2026 02 17
	12.10- 13.15
	Prieš 

valymą
	37
	604
	32467
	ne
	-
	1001
	pH
	7,9
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260105

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	202
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	282
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	762
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	47
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,012
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,098
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	90
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	90
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	11
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	13
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 02 16-
2026 02 17
	12.20- 13.35
	Prieš 

valymą
	37
	604
	32467
	ne
	-
	1001
	pH
	7,4
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.252-01
	UAB

„Jonavos
Vandenys“
	Nr. 

260106

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	8,8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	6,3
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	43
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,29
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,041
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	8,3
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	1,7
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	10
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,4
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	2,0
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 03 25-2026 03 26
	12.00-13.00
	Prieš 

valymą
	26
	885
	21648
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260089

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	280
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	260
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	518
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	41
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,014
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,20
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	48
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	48
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	4,06
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,20
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 03 25-2026 03 26
	12.00-13.10
	Po 

valymo
	26
	885
	21648
	ne
	-
	1001
	pH
	7,5
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260089

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	1,7
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	28
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,30
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,14
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	5,4
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	2,1
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	7,6
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,05
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,25
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 04 20-2026 04 21
	9.50-10.00
	Prieš 

valymą
	28
	786
	20697
	ne
	-
	1001
	pH
	7,8
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260132

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	170
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	300
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	559
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	43
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,022
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,17
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	50
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	50
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	3,95
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	4,70
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 04 20-2026 04 21
	9.50-10.00
	Po 

valymo
	28
	786
	20697
	ne
	-
	1001
	pH
	7,6
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260133

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	2,8
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,3
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	19
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,34
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,093
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	3,5
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	2,7
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	6,3
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,16
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,12
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 05 18-2026 05 19
	10.00-11.00
	Prieš 

valymą
	23
	915
	18322
	ne
	-
	1001
	pH
	7,3
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260196

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	230
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	220
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	285
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	34
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,008
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,20
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	41
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	41
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	5,03
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,13
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 05 18-2026 05 19
	10.00-11.00
	Po 

valymo
	23
	915
	18322
	ne
	-
	1001
	pH
	7,0
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260197

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	3,3
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	2,1
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	28
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	0,53
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,13
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	2,3
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	1,0
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	3,4
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	0,72
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,33
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1490129
	3490033
	Pravieniškių nuotekų valykla

	Mėginio ėmimo data,

MMMM.mm.dd
	Mėginio ėmimo laikas,

hh.min
	Mėginio ėmimo vieta4
	Laiko-

tarpis5,

d
	Nuotekų debitas,

m3/d
	Nuotekų kiekis6,

m3
	Labai

smarkus

lietus7,

Taip/Ne
	Tempe-

ratūra,

ºC
	Teršalai (parametrai) 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija,

atlikusi matavimą
	Tyrimų

proto-

kolo

Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	kodas
	pavadinimas

vnt. , ir matavimo vienetai
	
	
	leidimo

ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadinimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026 06 10-2026 06 11
	15.00-15.05
	Prieš 

valymą
	
	779
	
	ne
	-
	1001
	pH
	8,0
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260250

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	170
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	250
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	657
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	48
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,009
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,13
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	56
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	56
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	5,59
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	6,68
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 06 10-2026 06 11
	15.00-15.05
	Po 

valymo
	
	779
	
	ne
	-
	1001
	pH
	7,7
	LST EN ISO 10523-2012 
	Nr.LA.274-01
	UAB

„Kaišiadorių
vandenys“ vandens tyrimų laboratorija
	Nr. 

260251

	
	
	
	
	
	
	
	
	1004
	SM
	5,0
	LST EN 872:2005
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1003
	BDS7
	3,8
	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1p., A priedą
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1005
	ChDSCr
	29
	ISO 15705:2002, išskyrus 10.2.2p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	Amonio N
	3,3
	LST  ISO 7150-1:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	Nitritų N 
	0,029
	LST EN 26777:1999
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1120
	Nitratų N
	0,35
	LST ISO 7890-3:1998
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kjeldali N
	3,7
	LST EN 25663:2000, išskyrus11p.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1201
	B azotas
	4,1
	SVP -24:2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1105
	Fosfatų P
	1,09
	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1203
	B fosforas
	1,46
	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
	
	
	


 (Pastabos: 
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.
6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).
7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
Parengė  Natalija Arsen +370 65544901


    (Vardas ir pavardė, telefonas)

____________________________________


_______

_____________

_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


    (Parašas)
(Vardas ir pavardė)


(Data)

